## Foglio1
ANNO 2017 - Impianto depurazione di S. Maurizio d'Opaglio frazione Lagna Campione medio composito sulle 24 ore - Limite di legge: Tab. 1 e 2 All. 5 D.Lgs. 152/06
|  | COD |  | BOD5 |  | SST |  | N tot |  | P tot
|  | Ingresso | Uscita | Ingresso | Uscita | Ingresso | Uscita | Ingresso | Uscita | Ingresso | Uscita
u.m. |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
N° | V.L. |  | ≤125 |  | ≤25 |  | ≤35 |  | ≤15 |  | ≤2
1 | 2018-01-08 | 132 | 8 | 74 | <5 | 16 | <5 | 20.3 | 14.6 | 2.25 | 0.05
2 | 2018-01-15 | 187 | 9 | 106 | <5 | 20 | <5 | 25.8 | 10.4 | 4.78 | 0.03
3 | 2018-02-05 | 181 | 9.2 | 100 | <5 | 48 | <5 | 23.5 | 13.4 | 2.18 | 0.04
4 | 2018-02-12 | 202 | 11 | 120 | <5 | 56 | <5 | 25.9 | 12.1 | 2.79 | 0.04
5 | 2018-03-06 | 267 | 11 | 146 | <5 | 120 | <5 | 27.8 | 17.8 | 5.16 | 0.03
6 | 2018-03-12 | 135 | 5 | 82 | <5 | 18 | <5 | 15.1 | 11.1 | 2.52 | 0.05
7 | 2018-04-24 | 134 | 18 | 72 | 5 | 78 | <5 | 24.7 | 13.5 | 1.72 | 0.31
8 | 2018-04-30 | 118 | 9 | 70 | <5 | 40 | <5 | 17.8 | 14.5 | 2.05 | 0.19
9 | 2018-05-07 | 117 | 11 | 70 | <5 | 60 | <5 | 18.2 | 11.3 | 2.45 | 0.2
10 | 2018-05-14 | 66 | 12 | 30 | <5 | 10 | <5 | 24.4 | 11.8 | 2.3 | 0.21
11 | 2018-06-11 | 82 | 11 | 50 | <5 | 68 | <5 | 22.5 | 5.81 | 3.1 | 0.07
12 | 2018-06-26 | 140 | 26 | 92 | 8 | 100 | <5 | 25.7 | 9.26 | 3.35 | 0.22
13 | 2018-07-10 | 316 | 9 | 200 | <5 | 112 | <5 | 26 | 7.96 | 4.11 | 0.08
14 | 2018-07-30 | 239 | 15 | 140 | <5 | 74 | <5 | 26.9 | 7.76 | 3.36 | 0.46
15 | 2018-08-20 | 90 | 12 | 56 | <5 | 14 | <5 | 20 | 8.17 | 2.07 | 0.36
16 | 2018-08-26 | 399 | 10 | 260 | <5 | 80 | <5 | 26.3 | 6.99 | 3.7 | 0.35
17 | 2018-09-10 | 190 | 10 | 90 | <5 | 60 | <5 | 27.5 | 6.6 | 3.45 | 0.32
18 | 2018-09-25 | 207 | 7 | 100 | <5 | 90 | <5 | 32.2 | 3.6 | 3.79 | 0.27
19 | 01/10/208 | 200 | 16.9 | 120 | 5 | 20 | <5 | 26.2 | 11.6 | 3.57 | 0.43
20 | 2018-10-15 | 245 | 8 | 105 | 2 | 60 | <5 | 31 | 12.7 | 2.77 | 0.15
21 | 2018-11-19 | 67 | 18 | 16 | 5 | 6 | <5 | 14.6 | 11.2 | 1.64 | 0.2
22 | 2018-11-26 | 83 | 5 | 16 | 5 | 16 | <5 | 17.5 | 13.6 | 1.63 | 0.13
23 | 2018-12-03 | 442 | 8 | 40 | 2 | 440 | <5 | 21 | 16.5 | 2.89 | 0.07
24 | 2018-12-18 | 170 | 4 | 90 | 4 | 40 | <5 | 33.2 | 10.42 | 3.15 | 0.08
|  | COD IN | COD OUT | BOD IN | BOD OUT | SST IN | SST OUT | N IN | N OUT | P IN | P OUT
| MEDIA ANNUA | 183.7083 | 10.9625 | 93.5417 | <5 | 68.5833 | <5 | 23.9208 | 10.9446 | 2.9492 | 0.18083